建材采购招标文件

中央空调招标

招 标 编 号：

招 标 单 位： 新风光电子科技股份有限公司

日 期：            2023年8月29日

第一章  投标邀请书

招标编号：

致：

新风光济南研发中心空调系统即将开始施工，我公司现对该项目空调设备采购及空调系统安装进行邀请招标，择优选定中标人。

一、本次招标工程项目的概况

⒈工程名称：新风光电子科技股份有限公司研发中心建设项目装修工程EPC

⒉建设地点：山东省章丘市山东能源淄矿集团埠村矿二号井原工业广场内，北靠经十东路，西临潘王路，东接S243省道，南侧为世纪大道

⒊质量要求：优质

⒋工期要求：计划开工日期：    年   月   日 计划竣工日期    年   月  日

⒌资金来源：自筹资金

二、参加本次招标项目的投标人必须是具备建设行政主管部门核发的机电设备安装工程专业承包二级及以上资质，且业绩、信誉良好的独立法人施工企业；

三、招标范围：本次招标包括图纸范围内的空调系统，包括深化设计、材料及设备供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理、质保期服务及其他伴随服务，直至交付买方使用，为“交钥匙”工程。

四、本招标工程项目的开标会，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

五、有关本项目投标的其它事宜，请与空调系统招标小组联系。

招标人：新风光电子科技股份有限公司

地  址：济南市历城区鲍山街道工业北路15236号济钢创智谷二层新风光电子

联系人： 任天宇

电  话： 18766865566

传  真：

邮  编：

第二章   投标须知及前附表

一.投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 新风光电子科技股份有限公司研发中心建设项目装修工程EPC |
| 2 |  | 招标编号 |  |
| 3 |  | 建设地点 | 山东省章丘市山东能源淄矿集团埠村矿二号井原工业广场内，北靠经十东路，西临潘王路，东接S243省道，南侧为世纪大道 |
| 4 |  | 建设规模 | 3258.12㎡ |
| 5 |  | 承包方式 | 大包工程 |
| 6 |  | 质量标准 | 优质 |
| 7 |  | 立项文件 |  |
| 8 | 2.1 | 招标范围 | 本次招标包括图纸范围内的空调系统，包括深化设计、材料及设备供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理、质保期服务及其他伴随服务，直至交付买方使用，为“交钥匙”工程。 |
| 9 | 2.2 | 工期要求 |  |
| 10 | 3.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 11 | 4.1 | 投标人资格要求 | 凡国内具备机电设备安装工程专业承包三级及以上的独立法人的施工企业。同时，所投标设备的制造厂家必须具备以下资质： （1）企业营业执照 （2）法人代表授权书及被授权人身份证 （3）税务登记证 （4）组织机构代码证 （5）制造厂家的授权书 （6）施工企业资质等级证书（贰级及以上）、安全生产许可证、项目经理证、技术负责人职称证书、专业上岗人员证书 （7）质量体系认证证书 （8）制造厂家的资格声明 （9）贸易公司作为代理的资格声明 （10）生产许可证、特种设备制造许可证 （11）国家强制节能认证 （12）全国工业产品生产许可证 （13）压力容器制造许可证 （14）机械安全认证证书 （15）美国ARI认证证书 |
| 12 | 4.2 | 资格审查方式 |  |
| 13 | 13.1 | 工程计价方式 | 施工图预算法 |
| 14 | 15.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 16.1 | 投标保证金 | 人民币 / 元 |
| 16 | 5.1 | 踏勘现场 | 不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。 |
| 17 | 17.1 | 投标人的替代方案 | 不允许投标人提交替代方案 |
| 18 | 18.1 | 投标文件份数 | 一份正本，四份副本 |
| 19 | 21.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：任天宇 地 点：济南市历城区鲍山街道工业北路15236号济钢创智谷二层新风光电子 截止时间：2023年8月31日10:00时（北京时间） |
| 20 | 25.1 | 开标时间 | 开标时间：2023年8月31日10:00整（北京时间） 地 点：济南市历城区鲍山街道工业北路15236号济钢创智谷二层新风光电子 |
| 21 | 33.4 | 评标方法及标准 | 综合因素百分制评标法。 |

二.投标须知

- 总则

⒈工程说明

1.1本招标工程项目说明：

1.1.1 工程名称：新风光电子科技股份有限公司研发中心建设项目装修工程EPC

1.1.2 招标编号：

1.1.3 建设地点：山东省章丘市山东能源淄矿集团埠村矿二号井原工业广场内，北靠经十东路，西临潘王路，东接S243省道，南侧为世纪大道

1.1.4 建设规模：3258.12㎡

1.1.5 承包方式：大包工程

1.1.6 质量标准：优质

⒉招标范围及工期

2.1 本工程招标范围：本次招标包括图纸范围内的空调系统，包括深化设计、材料及设备供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理、质保期服务及其他伴随服务，直至交付买方使用，为“交钥匙”工程。

2.2 工期要求：/

⒊资金来源

3.1本招标工程项目资金来源：自筹资金

⒋合格的投标人

4.1投标人资质等级要求具备机电设备安装工程专业承包三级及以上资质的独立法人施工企业。

4.2.1 本工程不采用联合体的投标形式。

4.2.2 拟派本工程项目经理必须工作年限在3年以上；

4.2.3 拟派项目经理至少应承担过两项同类型工程施工的项目经理；

4.2.4 项目经理、技术负责人、各专业人员必须有上岗证书，投标时带原件。

4.3  本招标工程项目采用本须知前附表12项所述的审查方式确定合格投标人。

⒌踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表第16项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人先有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

⒍投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

⒎招标文件的组成：

7.1招标文件包括下列内容：

第一章      投标邀请书

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同条款

- 合同文件格式

- 工程建设标准

- 投标文件投标函部分格式

- 投标文件商务部分格式

- 投标文件技术部分格式

- 图纸（另附）

7.2 除7.1内容外招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件三日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标的投标文件没有按招标文要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性的响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

⒏招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前5日以书面形式向招标人提出澄清要求，送至 济南研发中心基建领导小组办公室 。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于2日内，以书面形式给予确认。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

⒐招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

9.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标问的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

⒑投标文件的语言及度量单位

10.1 投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均应采用中华人民共和国法定计量单位。

⒒投标文件的组成

11.1 投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分和资格部分四部分组成。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1 投标函；

11.2.2 投标函附录；

11.2.3 招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

11.3 商务部分主要包括下列内容：

⑴ 投标报价说明；

⑵工程预算书、设备报价清单；

⑶投标报价需要的其他资料。

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1空调设备技术参数及技术说明

（1）货物的设计、制造和检验标准

（2）主要材料、元部件采用标准

（3）货物的特点、性能和主要特性参数（要突出其主要的技术特点）

（4）货物的外形图、主要结构图等

（5）其他需要说明的问题

11.4.2 施工组织计划

（1） 施工方案全面完整、针对性强、切实可行

（2）劳动力计划安排合理

（3）材料供应安排合理

（4）关键部位施工方法明确、切实可行

（5）质量安全保证措施切实可行

（6）机械设备配置满足本工程施工要求

（7）工期计划合理，保证措施切实可行

（8）具有可行的提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议

（9）在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备

（10）施工现场采取环保、空调、降噪声、文明等施工技术措施

11.4.3 项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表；

（2）项目经理简历表；

（3）项目技术负责人简历表；

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料。

11.5 资格证明文件

（1）企业营业执照

（2）法人代表授权书及被授权人身份证

（3）税务登记证

（4）组织机构代码证

（5）制造厂家的授权书

（6）施工企业资质等级证书、安全生产许可证、项目经理证、技术负责人职称证书、专业上岗人员证书

（7）质量体系认证证书

（8）制造厂家的资格声明

（9）贸易公司作为代理的资格声明

（10）生产许可证、特种设备制造许可证

（11）国家强制节能认证

（12）全国工业产品生产许可证

（13）压力容器制造许可证

（14）机械安全认证证书

（15）美国ARI认证证书

12、投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1 本工程的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括设备、劳务、管理、安装、维护、利润、税金、及政策性文件规定等各项应有费用。

13.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项金额的总和。

13.3 投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.4 每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

13.5 本招标工程的施工地点为本须知前附表第3项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标报价汇总表中的总价均包括完成该工程项目的所有费用。

13.6 经招标人允许，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.7 投标报价编制要求：

13.7.1参照2005年《山东省建筑工程预算定额》、《山东省建筑工程费用定额》、《全国统一安装工程预算定额》（山东省价目表）、企业相应的规费标准和相应配套使用的换算手册、解释说明及有关的计算规则。

13.7.2 材料价格各投标单位自定。

13.7.3 本工程的全部材料（主要设备）均由投标人自行采购并自主报价。主要设备及材料需采用国内外优质高档产品。

13.7.4 空调系统主要设备汇总表见附表，投标单位依此报价。

13.7.5工程量以实结算。

13.7.6实际施工过程中新增项目（原投标项目中没有的项目）的结算办法，材差依当时当地的指导价执行，无指导价的依甲方认价为准。

14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种：人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为60日历天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人需以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标担保

16.1 投标人应在投标时，按有关规定提交须知前附表第15项所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

16.2 投标人应按要求在开标前提交投标保证金作为投标书的一部分。

投标保证金是为了保证招标人免受投标人的不当行为而蒙受的损失。投标银行保函期限为3个月，同投标人按招标文件规定时间交招标人。

招标人在因投标人的不当 行为受到损害时可根据以下条款向银行追偿损失。

① 投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回投标；

② 投标人竞标文件不符合市场质量、价格，低于社会平均生产成本要求，恶意压质压价，提供劣质投标文件，造成招标失败的；

③ 投标人未按投标规定，使用不正当手段串标压质压价或恶性提高或压低工程报价的。

16.3 对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17、投标人的替代方案

不允许投标人提交替代方案。

18、投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按一正、四副份数提交投标文件。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚的著名“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人印章或由投标文件签字或盖章。

18.5 投标文件中投标文件投标函格式、商务部分格式和技术部分格式三部分文件应装订成一册。无须分别装订。

（四）开标

19、开标

19.1 招标人按本须知所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

19.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第20条规定确定为无效的投标文件不予送交评审。

19.3 参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证，委托代理人的授权委托书、企业资质证书、法人营业执照（副本）、安全生产许可证、投标人业绩、项目经理业绩、技术负责人业绩及项目班子人员有关岗位证书原件参加开标，否则不予记分。

19.4 开标会议由招标人组织并主持。

⑴ 由招标人检查各投标人应到会代表身份；

⑵ 由招标人或者集体推选的代表检查投标文件的密封情况；

⑶ 经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标人价格和投标文件的其他内容。

19.5 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

19.6 招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和监督人签字确认后存档备查。

19.7 开标注意事项：

投标人应携带能证明其单位和个人业绩的有效原件参加开标，否则在业绩打分时不予记分。

项目班子成员上岗证、资格证书；

项目经理证书；

技术负责人职称证书；

本工程项目经理、技术负责人和企业的同类型充分有效证明材料（安装工程合同、工程竣工验收证明书等）；

其他相关证明资料。

20、投标文件的有效性

20.1 开标时，投标文件出现下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标；

20.1.1 投标文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的；

20.1.2 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的：

20.1.3 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.1.4 投标人未按照招投标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的；

20.2   招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

（五）评标

21、评标委员会与评标

21.1 评标委员会由招标人确定。

21.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

22、评标过程的保密

22.1 开标后。直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

22.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员组会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

23、投标文件的澄清

23.1 为有助于投标文件的审查、评标和比较，评标委员会可以书面要求投标人对投标文件含义不明确的内容做必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明。但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24、投标文件的初步评审

24.1 开标后，经招标人审查符合本须知第20条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

24.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

25、投标文件计算错误的修正

25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有技术或表达上的错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

25.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时,以单价为准,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价。

25.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也被没收，不影响评标工作。

26、投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将按照本须知第24条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

26.3 评标方法和标准

26.3.1评标采用综合因素评标法：由评标委员会对投标单位的投标报价、设备性能、

工程质量、施工工期、施工组织设计或施工方案、投标人及项目经理业绩、标书质量进行综合评价。

26.3.2 综合因素评标中的各类因素分值按下列比例确定：

(一) 投标报价占                           20%

（二）空调设备技术要求                     35％

(二) 施工组织设计占                       20%

(三)投标单位资信及业绩占                  10%

(四)项目经理业绩占                        10%

(五)标书质量及答辩占                      5％

26.3.3综合因素百分制评标法中具体分值如下：

(一)投标报价       20分

1.等于或低于合成标底价2％（含2％）以内为满分；

投标报价等于合成标底价或低于合成标底价2％（含2％）基础上每增加或减少1％（含1％）扣一分。

2.标底采用下列方法确定

合成法： 暂定标底价与参与合成的投标报价的算术平均值加权合成后作为合成标底。权数为暂定标底价/参与合成的投标报价的算术平均值＝6/4、5/5、4/6、3/7,其权数当场随机确定。

合成标底价的组成：参与合成标底价计算的投标报价范围为：暂定招标标底价的-8％～+5％（含-8％和+5％）以内的投标报价。

（二）空调设备技术要求    35分

| 生产企业综合实力 | 生产企业系列认证（8） | 具有中华人民共和国特种设备制造许可证得1分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业通过ISO9000、ISO14000系列认证得2分 |  |
|  |  | 企业通过ARI认证得2分 |  |
|  |  | 国家强制节能认证得1分 |  |
|  |  | 企业通过全国工业生产许可证得1分 |  |
|  |  | 企业通过机械安全认证得1分 |  |
|  | 售后服务（2） | 售后服务承诺及保证体系完善得2分 |  |
| 技术评审（25） |  | 机组得额定、部分负荷的制冷系数（COP值）高于5.45得5分，5.0～5.4之间得2分，低于5.0得1分 |  |
|  |  | 机组的无级调节范围12.5％～100%得2分，有级调节得1分 |  |
|  |  | 机组采用R410A环保冷媒得5分，R22得2分 |  |
|  |  | 机组的安全保护功能齐全得2分,其它0分 |  |
|  |  | 使用寿命超过10万小时得3，8万小时得1，4万小时的0分 |  |
|  |  | 采用中文触摸屏控制控显示、控制系统完善得2分 |  |
|  |  | 封闭式压缩机得3，开启式压缩机得0分 |  |
|  |  | 机组具有紧急供油装置，遇到特殊情况仍能安全停机得3分 |  |

(三) 施工组织设计          20分

1、施工方案全面完整、针对性强、切实可行                     0－2分

2、劳动力计划安排合理                                       0－1分

3、材料供应安排合理                                         0－1分

4、关键部位施工方法明确、切实可行                           0－3分

5、质量安全保证措施切实可行                                 0－2分

6、机械设备配置满足本工程施工要求                           0－2分

7、工期计划合理，保证措施切实可行                           0－2分

8、具有可行的提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议   0－2分

9、在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备               0－2分

10、施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施      0－3分

(四) 投标人资信承诺及业绩     10分

1、符合招标文件要求的质量承诺                                 2分

2、符合招标文件要求的工期承诺                                 2分

3、投标人近三年承担过的同类型工程每项得2分，最高6分         6分

(五)项目经理业绩          10分

1、项目班子配备齐全（项目经理、、技术负责人、工长、质量员、材料员、安全员、计划员、技术员、预算员等，根据省建设厅关于工程需要专业人员的有关规定，需要的每一专业人员计0.4分）                           4分

2、项目经理近三年组织承担过的同类型工程                        4分

（每承担过一项计2分，最高为4分）

3、技术负责人近三年组织参与承担过的同类型工程                  2 分

（每承担过一项计1分，最高为2分）

（六）标书质量及答辩5分

1.标书内容符合招标文件要求，字迹清楚，表述明确，内容齐全      2分

2.经济技术措施切实可行                                        1分

3.陈述标书主要内容简洁明了，条理性强                          1分

4.回答提问针对性强，切实可行                                  1分

本工程中的同类型工程按如下考虑：合同额为350万元或建筑面积15000m2以上的空调系统安装工程考虑。

26.4 项目班子配备人员的上岗证要求在投标文件中附有复印件,开标时提供原件,否则不予认可。

26.5 评标委员会经评审,认为所有投标都不符和招标文件要求的,可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

26.6评委在“施工组织设计”计分时，得分不能低于总分的60%。凡不按规定计分的，视此票为废票。

27、中标人和中标价的确定

27.1中标人的确定：

评标委员会根据得分情况推荐前两名投标人为中标侯选人，招标人确定排名第一中标侯选人为中标人。

排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标侯选人为中标。当中标侯选人都不能满足招标要求时，重新组织招标。

27.2中标价的确定：

综合评选得分最高投标者的报价为中标价。

28、付款方式

28.1本合同以人民币付款。

28．2卖方应按照双方签订的合同规定付款。交货后卖方应把下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后付款：

（1）工程费收据单；

（2）工程月进度报量；

（3）设备供货清单

28．3发包方将按下列进度付款：

（1）工程、设备预付款：合同总价的30%；

（2）空调安装完工后付工程、设备款至60％，验收合格后付至90％，质保期满，最终验收合格后，支付总价的10％。

（4）质保金：合同总价的10%，期满后付清。

29、空调技术要求：

（1）基本描述

本工程舒适性空调系统采用变冷媒流量多联机空调系统，承担室内冷热负荷。本次招标包括图纸范围内的空调系统，包括深化设计、材料及设备供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理、质保期服务及其他伴随服务，直至交付买方使用，为“交钥匙”工程。

（2）多联机系统主要技术要求

1、空调机组要求采用国内国际一线品牌产品。投标人应使用本公司先进产品，不允许采用简化及减配产品。需达到技术先进、节能环保、控制灵活、静音舒适、节省空间、系统可靠性高、维护使用方便的要求，并且设备厂家具有ISO9001质量体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、节能认证、检测报告等认证证书。

2、空调室外机应采用全直流变频机组，机组可根据功能及负荷不同，一台室外机分别连接数台不同的室内机，连接好的室内机根据需要可分别单独运行或同时运行。

3、空调室内及室外机的总制冷、制热量不得负偏离。

4、多联机空调系统冷媒采用环保制冷剂。所有空调设备均选用高效节能型设备，全直流变频系统室外机全系列产品能效比达到国家能效等级1级标准，提供国家级权威机构检测报告及中国能效标识网截图。

5、为保证系统可靠性，要求所投直流变频多联机组室外机26HP以上机组为模块化组合形式，26HP及以下机组不做要求。

6、投标空调设备压缩机需采用全变频压缩机，不允许定+变组合形式。机组的其他零部件：变频器、高低压传感器、温度传感器等要求为技术先进产品，投标单位须填写主要零部件清单，详细注明主要零部件的规格、型号、厂家、产地、品牌，若为进口，交货时需提供进口报关单等。

7、各投标人在投标时所报产品，应满足招标文件及设计图纸中列出的技术参数及性能要求。所提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。铭牌的内容应符合国家有关规定，其材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料，必须牢固附着于设备显著位置。

8、为了保证空调系统安装设计的简便，室外机到最远室内机的单管最大配管长不小于200米；室内机和室外机之间最大高低落差不小于90米，室外机静压可达120Pa。

9、室外机应具备宽广的温度运行范围，在无电辅助加热的条件下，冬季室外温度在-30℃情况下，制热能良好运行，不允许使用电辅热；夏季室外温度在55℃情况下，制冷能良好运行。

10、室外机钣金必须具有良好的防腐、防锈性能。室外机各部件均必须能防风、雨、雷击和日晒，可全天候使用。空调室外机应具备防积雪功能，能及时启动室外风扇，吹散积雪，避免积雪过厚。

11、机组保护功能须全面，可实现过电流保护、过电压保护、电源缺相保护、压缩机高/低压异常保护等一系列保护措施。

12、空调系统应具备不间断双后备运转技术，可以使不同模块或同一模块中的多个压缩机互为备用，同一系统不同模块之间互为备用，保证在紧急情况下，一台或多台压缩机或模块出现故障，系统依然可以继续供冷供热。

13、室外机压缩机应具备自动循环启动技术，单台机组或组合机组有多台压缩机的情况下，每台压缩机均能够根据历史启动频率和运转时间，智能调整每台压缩机的启动顺序和运转时间，达到循环启动均衡运转，延长机组使用寿命。

14、机组具备全自动静音运转技术，可根据环境温度自动进入静音运转功能。

15、机组具有智能停电补偿功能，自动记忆设定参数，来电无忧。

16、控制方式先进：每台室内机匹配线控器，可独立进行开、关控制；运转模式设定；温度设定；风速、风向切换等多种功能的设定和控制。有线控制器可显示故障代码及运转模式等

30.系统施工及安装要求

30.1、多联机空调室内机、室外机等设备在安装之前必须仔细检查：要求表面完好无损，各种资料齐全，性能参数符合设计要求后方可安装。所有设备混凝土基础必须进行质量交接验收合格后方可安装设备。包括设备基础尺寸、位置，基础的强度、表面的平整度、水平度均应符合要求。

30.2、室外机设备应考虑减振和隔振措施；中标单位提供基础图；检查好基础的平整，以防止安装后产生震动。安装时，在其底部与基础之间的连接螺栓处垫一层橡胶减振垫或按照设计、产品说明书要求进行减振处理。

30.3、施工安装单位必须必须拥有自己的安装队伍，具有承担本工程空调安装工程的资质及能力，不得转包分包。安装单位应严格执行建设单位的管理规定，充实安装力量，人员持证上岗。

30.4、中标单位应派经验丰富、资质能力符合要求的项目管理人员，自施工人员进场至工程验收合格交付使用期间在现场指挥管理施工。在施工期间，项目管理人员不得无故更换和离开施工现场，给工程施工造成的影响和损失，将由中标人承担责任并予以补偿。

30.5、其他技术要求

30.5.1、冷凝水管及配件采用硬聚氯乙稀U-PVC管粘接，安装、支架符合设计规范要求。空调冷凝水干管保持不小于0.005的坡度（支管不小于0.01）坡向各区预留排水立管，间接排入排水点。冷凝水立管顶端应设透气弯管，水平冷凝水管起点处设清扫口（平时用堵头或管帽封堵），冷凝水排水出口处应有空气隔断措施。

30.5.2、冷媒采用环保制冷剂，制冷剂管道及配件采用磷酸脱氧无缝铜管，冷媒、分歧管必须从中标空调品牌厂家采购，不得从市场外购。铜管管径、壁厚应由空调供货商厂家进行校核、深化设计，其管径、壁厚等应符合《空调与制冷设备用无缝铜管GB/T 8163-2018》的要求

30.5.3、所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，应避免在法兰、测量孔、调节阀等零部件处设置支、吊、托架。

30.5.4、保温管穿过墙身和楼板时保温层不能间断，在墙体或楼板的两侧应设置夹板或套管，中间的空间应以防火泥填充，保温风管的支、吊或托架应设置于保温层的外部，在穿过支吊架处应采用保温支撑。

30.5.5、室内机、风口的布置可根据装修要求适当调整，但不应影响气流组织；风口颜色、形式应和精装修单位协商确定。进风口、出风口数量和安装位置应符合设计要求。

30.5.6、在安装有设备等管件的吊顶处应设置检修口，位置、形式、尺寸应和精装修单位协商确定确定。

以上要求、标准如与最新的安装规范、标准等有冲突的、不一致的以最新的、高等级的规范、标准为准。

31.其他要求

31.1、投标单位对所供设备、安装施工工程负全部质量责任。投标单位的投标一旦被接收，应严格按照投标文件确定的设备供货，不得擅自更改设备的厂家或降低质量等级、标准等。

31.2、服务承诺的基本要求：供方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及其他的“服务承诺”提供服务，提供详细的服务范围、服务承诺及保修期限。

31.3、质保期：至少为竣工验收并交付使用后不低于两年的质保期。如由于投标人责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，保修期应按实际修理或更新所延误的时间做相应的延长。

31.4、质量保证期后，投标人应满足招标人对设备的技术咨询和零部件有偿供给的要求，而且这些费用是优惠的。

31.5、投标人应就其所提供的设备及操作系统对招标人的操作人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。